ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

| Наименование организации: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ИНН: |  |  |  |
| КПП: |  |  |  |
| Контактное лицо: |  |  |  |
| Телефон: |  |  |  |
| Факс: |  |  |  |
| Электронная почта: |  |  |  |

ШУНТИРУЮЩИЕ/КОМПЕНСИРУЮЩИЕ РЕАКТОРЫ

| Основные требования (обязательно к заполнению) |
| --- |
| Номинальное напряжение, кВ Наибольшее рабочее напряжение, кВ Номинальная мощность трех фаз, квар Номинальная мощность одной фазы, квар Схема соединения фаз реактора Y D Номинальная частота сети, Гц |
| Угол между выводами, ( | Климатическое исполнение Т,У,УХЛ,ХЛ Категория размещения 1, 2, 3, 4 Сейсмостойкость, баллов 6, 7, 8, 9 Удельная длина пути утечки внешней изоляции, см/кВ 2,0; 2,25; 2,5; 3,1; другая | Габариты помещения (площадки) 1, мм: длина ширина высота нет ограничений |
| Количество фаз в комплекте (1,3) Количество комплектов Требуемый срок поставки |

| Требования: | Монолитная-технология. Реакторы заливаются компаундом (эпоксидной резиной) и запекаются в автоклаве при необходимых температурах отверждения, избегая образований воздушных зазоров и микротрещин, для монолитности конструкции компаунд не позволяет изоляции растрескиваться при нагреве и ударных токах, улучшает динамическую и термическую стойкость; Защита изоляции от растрескивания при нагреве и ударных токах (RTV-силиконы холодного отверждения Провод алюминиевый прямоугольный. Соединения проводников для выполнения транспозиции не допускаются. стяжка стеклобандажными лентами, пропитанными многокомпонентным компаундом; Все электрические соединения в реакторе сварные. |
| --- | --- |
| Дополнительные требования |  | Дополнительная комплектация |
| Номинальный ток, А Номинальное индуктивное сопротивление, Ом Потери реактора на фазу, кВт Класс нагревостойкости изоляции Уровень прочности изоляции, кВ Масса реактора, не более, кг Условия транспортирования и хранения по ГОСТ 15150 Диапазон температуры окружающей среды, (С Высота установки над уровнем моря, м Требования к аттестации и сертификации |  | Немагнитные опоры 2 Шинные компенсаторы Анкер-шпильки 3 Металлоконструкции 4 Блочно-модульное здание Защитный чехол 5 |
| Прочие требования по условиям работы и комплектации: |

1) Размеры помещения (площадки), ограниченные стальными или железобетонными конструкциями (ограждения, балки, перекладины, трубопроводы, кабельные лотки и т.п.), если габариты помещения (площадки) стеснены, то приложить к опросному листу строительный чертеж. 2) Немагнитные опоры предназначены для обеспечения магнитных расстояний до металлических (железобетонных) конструкций при этом не требуется бетонная подушка. 3) Анкер-шпильки предназначены для крепления реактора к фундаменту. 4) Металлоконструкции обеспечивают заданную высоту монтажа реактора над уровнем пола в ЗРУ или земли на ОРУ. 5) Защитный чехол предназначен для защиты реактора от загрязнений, повреждений, попадания посторонних предметов в процессе строительно-монтажных работ.